# Расчёт железобетонного сечения

БНС Ø800 · СП 63.13330.2018 · 20.10.2026

# 1. Исходные данные

## 1.1. Сечение

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип | буронабивная свая, круглое сечение |
| Диаметр D | 800 мм |
| Продольная арматура | 12 Ø25 A500, As = 5890 мм², μs = 1,17 % |
| Спираль | Ø10 A240 |
| Защитный слой | 60 мм до продольных стержней в свету; до оси стержней 72,5 мм |

Рис. 1. Сечение. Положительный момент Mx растягивает грань y > 0.

## 1.2. Материалы

| Материал | Нормативные и расчётные характеристики, МПа | Коэффициенты |
| --- | --- | --- |
| Бетон B30 | Rb = 17; Rbt = 1,15; Rb,n = 22; Rbt,n = 1,75; Eb = 32500 | γb1 = 0,9; γb2 = 1; γb3 = 1; γb5 = 1 |
| Продольная арматура A500 | Rs = 435; Rs,n = 500; Es = 200000 | γs = 1 |
| Поперечная арматура A240 | Rsw = 170 | γs = 1 |

Расчётные сопротивления по видам сочетаний, МПа:

| Вид сочетания | Rb | Rbt | Rs | Rsw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное | 15,3 | 1,035 | 435 | 170 |
| Сейсмическое, m_tr = 1,2 / 1 | 18,36 | 1,242 | 522 | 170 |
| Трещиностойкость (нормативные) | 22 | 1,75 | 500 | — |

## 1.3. Расчётные параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Длина элемента, расчётные длины | L = 8 м; l₀,x = μx·L = 0,7·8 = 5,6 м; l₀,y = μy·L = 0,7·8 = 5,6 м |
| Предельная гибкость | λult = 200 |
| Расчётная схема | статически неопределимая |
| Случайный эксцентриситет | по п. 8.1.7 СП 63 |
| Влияние прогиба | коэффициент η по п. 8.1.15 СП 63 |
| Коэффициент надёжности по ответственности | γn = 1 (прочность), 1 (трещиностойкость) |
| Трещиностойкость | сохранность арматуры: acrc,ult = 0,3 мм (продолжительное), 0,4 мм (непродолжительное); ψs консервативный (σs,crc по сечению без трещин) |
| Поперечное армирование | спираль Ø10 A240 с шагом 200 мм |

## 1.4. Расчётные усилия

| № | N, кН | Mx, кН·м | My, кН·м | Q, кН | γf | kдл | Вид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1500 | 250 | 0 | 120 | 1,15 | 0,8 | основное |
| 2 | -900 | -180 | 0 | 90 | 1,15 | 0,8 | основное |
| 3 | -1300 | 330 | 0 | 160 | 1 | 0,6 | сейсмическое |

N < 0 — сжатие. Нормативные усилия: Nn = N·γn/γf; длительная часть: Nl = kдл·Nn (так же для моментов).

# 2. Результаты расчёта

Вывод: требования выполнены. Наибольший коэффициент использования K = 0,418 — прочность наклонного сечения на Q, сочетание 3 · сейсмическое.

| Проверка | Сочетание | K | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Гибкость в плоскости Mx | — | 0,140 | выполнено |
| Гибкость в плоскости My | — | 0,140 | выполнено |
| Прочность нормального сечения с учётом прогиба | 3 · сейсмическое | 0,285 | выполнено |
| Прочность по наклонной полосе | 3 · сейсмическое | 0,070 | выполнено |
| Прочность наклонного сечения на Q | 3 · сейсмическое | 0,418 | выполнено |
| Ширина раскрытия трещин, продолжительное | 1 | — | трещин нет |
| Ширина раскрытия трещин, непродолжительное | 1 | — | трещин нет |

Коэффициенты использования по сочетаниям:

| № | Прочность | N/Ncr | Q | acrc, прод. | acrc, непрод. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,281 | 0,032 | 0,310 | нет | нет |
| 2 | 0,189 | 0,020 | 0,241 | нет | нет |
| 3 · сейсмическое | 0,285 | 0,029 | 0,418 | — | — |

K — коэффициент использования, условие выполнено при K ≤ 1; «нет» — трещины не образуются; «—» — не проверялось.

# 3. Расчёт по прочности

## Гибкость элемента

i = D/4 = 800/4 = 200,0 мм;

λx = l₀,x/i = 5600/200,0 = 28,0;  λy = l₀,y/i = 5600/200,0 = 28,0.

λmax = 28,0 ≤ λult = 200.

Определяющее сочетание — 3 · сейсмическое: N = -1300,0 кН, Mx = 330,0 кН·м, My = 0,0 кН·м.

## Случайный эксцентриситет (п. 8.1.7)

ea,x = max(L/600; h/30; 10) = max(13,3; 26,7; 10) = 26,7 мм;

ea,y = max(L/600; h/30; 10) = max(13,3; 26,7; 10) = 26,7 мм;

e0,x = max(|Mx/N|; ea,x) = max(253,8; 26,7) = 253,8 мм;  Mx,0 = 330,0 кН·м.

e0,y = max(|My/N|; ea,y) = max(0,0; 26,7) = 26,7 мм;  My,0 = -34,7 кН·м.

## Влияние прогиба (пп. 8.1.15, 8.1.16)

Ncr,x = 45082 кН;  ηx = 1/(1 − N/Ncr,x) = 1/(1 − 1300/45082) = 1,030;

Mx = ηx·Mx,0 = 1,030·330,0 = 339,8 кН·м.

Ncr,y = 56668 кН;  ηy = 1/(1 − N/Ncr,y) = 1/(1 − 1300/56668) = 1,023;

My = ηy·My,0 = 1,023·(-34,7) = -35,5 кН·м.

## Прочность нормального сечения (пп. 8.1.20–8.1.30)

Расчёт по нелинейной деформационной модели. Диаграммы деформирования: бетона — двухлинейная (εb1,red = 0,0015; εb2 = 0,0035; при растяжении εbt1,red = 0,00008; εbt2 = 0,00015), арматуры — двухлинейная (εs2 = 0,025).

Rb = 18,36 МПа;  Rbt = 1,242 МПа;  Rs = 522 МПа (растяжение и сжатие);  Eb = 32500 МПа;  Es = 200000 МПа.

Усилия в сечении: N = -1300,0 кН;  Mx = 339,8 кН·м;  My = -35,5 кН·м.

Предельные усилия при пропорциональном увеличении: kult = 3,513;  Nult = -4567,1 кН;  Mx,ult = 1193,8 кН·м;  My,ult = -124,6 кН·м.

K = 0,285 ≤ 1 — прочность обеспечена.

# 4. Расчёт на действие поперечной силы

Определяющее сочетание — 3 · сейсмическое: Q = 160,0 кН, N = -1300,0 кН.

Круглое сечение приводится к прямоугольному: b = 0,885·D = 0,885·800 = 708 мм;  h0 = b − a = 708 − 85 = 623 мм.

Rb = 15,3 МПа;  Rbt = 1,035 МПа;  Rsw = 170 МПа;  φn = 1,129 (п. 8.1.32).

## Прочность по наклонной полосе (8.55)

Q ≤ φb1·φn·Rb·b·h0 = 0,3·1,129·15,3·708·623·10⁻³ = 2286,7 кН;

Q = 160,0 кН;  K = 0,070 ≤ 1 — условие выполнено.

## Прочность по наклонному сечению (8.56)

qsw = Rsw·Asw/sw = 170·157,1/200 = 133,5 Н/мм (Asw — две ветви витка);

C = 1364 мм — наиболее опасная проекция наклонного сечения;  C0 = min(C; 2h0) = 1246 мм;

Qsw = 0,75·qsw·C0 = 0,75·133,5·1246·10⁻³ = 124,8 кН;

Qb = 257,8 кН (п. 8.1.33; 0,5·φn·Rbt·b·h0 = 257,8 ≤ Qb ≤ 2,5·φn·Rbt·b·h0 = 1289,1) — принято по нижнему пределу;

Q = 160,0 кН ≤ Qb + Qsw = 382,6 кН;  K = 0,418 ≤ 1 — условие выполнено.

# 5. Расчёт по трещиностойкости

Определяющее сочетание — 1. Нормативные усилия:

N = Nd·γn/γf = (-1500,0)·1/1,15 = -1304,3 кН;  Mx = 217,4 кН·м;  My = 0,0 кН·м;

длительная часть, kдл = 0,8: Nl = -1043,5 кН;  Mx,l = 173,9 кН·м;  My,l = 0,0 кН·м.

Расчёт по нелинейной деформационной модели при нормативных сопротивлениях; случайный эксцентриситет и η не учитываются.

## Образование трещин (пп. 8.2.8–8.2.14)

Mcrc = 276,8 кН·м;  M = √(Mx² + My²) = 217,4 кН·м ≤ Mcrc — трещины не образуются.

Трещины не образуются ни в одном сочетании; ширина раскрытия не определяется.

# 6. Примечания

1. Сейсмические сочетания — по СП 14.13330: m_tr = 1,2 для нормальных и 1 для наклонных сечений (табл. 5.4). Ограничение ξR (п. 6.7.2) при расчёте по деформационной модели не применяется.

2. Трещиностойкость при сейсмических сочетаниях не проверялась (п. 5.18 СП 14.13330).

3. Расчёт круглого сечения на действие поперечной силы выполнен по приведённому прямоугольному сечению (b = 0,885D), один виток спирали учитывается как две ветви. Методика не регламентирована СП 63.

4. Не проверялись: анкеровка и стыки арматуры, конструктивные требования раздела 10 СП 63.